## 联系内容
联系内容
按照校方要求,行政楼增加一部电梯,具体修改详图,未注明处按原图施工。
学生宿舍1至6号楼屋面(3)做法修改。
行政办公楼1至3层风机盘管室内位置根据建筑隔间调整修改。
明确暖通012联系单中行政办公楼挡烟垂壁均改为电动挡烟垂壁,不燃材料制作，动作后底部距地2100mm;”更改为”行政办公楼挡烟垂壁均改为电动挡烟垂壁,不燃材料制作，动作后底部距地2000mm。
按照校方要求,行政楼增加一部电梯，暖通平面局部修改。
补充行政办公楼3号、4号卫生间给排水平面图及相应给排水系统图(详图1、2)
礼堂屋面(2)做法修改。
礼堂结施-12A,新增钢楼梯开洞如下，原开洞(阴影区域)封闭。
增加礼堂一层给排水平面图水施-01中，5轴交C轴处集水坑水泵系统图。
学生宿舍1-6号楼六层平面排烟机房与相邻四人间外需增加阳台隔墙与设备平台，增加处结构构造、防水做法与其他阳台做法相同。
图书馆、2号食堂室外大平台排水沟、踏步起步地面排水沟。沥青道路、铺装类型四、铺装类型五做法修改。
根据现场实际情况，1号-6号学生宿舍二~五层原走道2700mm标高改为2500mm.
5学生宿舍楼10轴交D轴楼梯间消火栓立管XL-02一层至六层统一靠右侧布置。 3-4号学生宿舍楼洗衣房补充详图及相应系统图。 4号学生宿舍楼补充轴12至轴14交轴A至轴C卫生间详图及相应系统图。
根据金属屋面要求修改设计，2号食堂修改内容如下:结施-09，屋面机房层结构平面图，分别在A轴与④⑤轴居中轴线，⑥轴居中轴线交点上方，A轴以上3300轴线的下方增加两根CL4，两端铰接。
行政楼建施-03地下一层装修做法表调整，明确内墙(1)为无机涂料，详表1。行政楼地下一层锅炉房，严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。锅炉房设计必须采用减轻废气、废水、固体废渣和噪声对环境影响的有效措施，排出的有害物和噪声应符合国家现行有关标准、规范的规定。
为配合卫生间升级改造，行政楼排风调整。
根据甲方要求：明确图书馆种植屋面防水层构造做法。
学生宿舍楼精装修电梯厅、门厅做法调整。
图书馆、行政办公楼、2号食堂、学生宿舍中，凡采用自然通风方式的封闭楼梯间和防烟楼梯间，最高部位设置的可开启外窗或开口,其净面积不应小于1平方米。
礼堂增加3轴交J-K轴检修钢梯平面定位及尺寸，具体做法详结构专业联系单。
按照校方要求，行政楼增加一部电梯，弱电部分相应增加电梯专用彩色摄像机1台，电梯五方通话1套，并预留移动通信管路,具体做法参照原弱电图纸，增加的电梯位置见下图。
学生宿舍楼一层平面图(设施-01)补充排风机。
根据建筑专业修改,礼堂面光桥位置标高调整。
2号食堂落地安装的柜式离心风机基础做法调整。
行政楼地下一层喷淋根据建筑平面调整增加喷淋点位及相应管线。(详图18)
根据图书馆、行政办公楼屋面雨水管的调整,增加出户管,修改总图相应管网，增加消能井。
礼堂,结施-10中,6~7轴控制室降板标高应为2.700。
行政楼三层公共走道及电梯厅吊顶做法参同一、二层吊顶做法。
根据现场实际情况，2号食堂受排烟风管影响,局部位置吊顶优化调整,具体做法见下图。
根据使用要求优化，补充行政楼一层门厅2轴交B轴处转角木饰面收口节点做法。
根据建筑专业修改，补充行政楼电梯门套精装修做法详装施241电梯厅A立面做法。
根据现场施工调整、设计自身优化，行政办公楼连接屋面排水沟局部调整，排水沟在变形缝处应设排水阻断构造，变形缝两侧排水沟独立设置。
补充子项图书馆、行政办公楼、2号食堂砌体与钢屋面连接节点做法。
图书馆、行政楼人防工程：结施-05~结施-07,1-3轴交1-C轴,考虑此处顶板梁与型钢柱钢筋连接不便,在此柱顶加一柱帽混凝土梁钢筋在型钢柱边弯锚15d,可不再与钢柱焊接。
结施-05,补充行政楼地下室范围内顶板墙身节点。
学生宿舍1号 6号楼架空层地面改为广场砖。
图书馆、行政楼子项中，平面斜撑直径改为27，平面斜撑与钢梁节点改为下图所示。
学生宿舍节点1排水沟加深，下挂板底标高根据建筑由21.950改为21.800。学生宿舍1号~学生宿舍6号楼中，根据建筑节点2下挂板底标高由21.950改为21.800。检修口翻边混凝土尺寸详建筑，配单层双向Φ8@150。三~六层结构平面图中边阳台XKL补充下挂节点。学生宿舍1号、3号、4号、6号楼二层结构平面图中，1号楼12轴、3号楼A轴、4号楼H轴、6号楼1轴的梁补充下挂节点如下所示。
礼堂结施-18,屋顶结构平面图(一)中原屋面坡度100%处改为85.7%,原坡度50%处改为45.5%。礼堂结施-20,屋顶结构平面图(二)中,原坡度25%处改为24.8%。对已施工的XGL-3,补充梁顶低于板面时做法。
2号食堂修改：结施-07。A轴南侧3轴~5轴,6轴~8轴外圈CL1截面改为。GL-A。 E轴北侧2轴~4轴,5轴~6轴外圈CL1截面改为GL-A。 1轴西侧B轴~D轴外圈CL1截面改为GL-A。 结施-08。A轴南侧3轴~4轴,6轴~7轴外圈CL1截面改为GL-A。 E轴北侧2轴~3轴,5轴~6轴外圈CL1截面改为GL-A。 1轴西侧C轴~D轴外圈CL1截面改为GL-A。
图书馆子项修改如下：结施-16中，轴2-4、轴2-5处KL2a(2A)原悬挑端取消，改为下面第2条中的纯悬挑梁XKL1做法。结施-14、结施-19、结施-22、结施-25中，为支撑节点1、节点2处圈梁，除KZ2外的最外圈框架柱节点范围内增设悬挑梁XKL1。XKL1截面200X420，梁底标高与板底齐，Φ8@100(2)，梁顶纵筋为3Φ22，梁底纵筋2Φ16，N2Φ12。结施-14中XKL1梁顶标高为5.640，结施-19中XKL1梁顶标高为10.140，结施-22中XKL1梁顶标高为14.640，结施-25中XKL1梁顶标高为19.140；各层XKL1平面布置如下。图书馆结施-14、结施-19、结施-22、结施-25中，节点1、节点2的圈梁尺寸由250x420改为200x420，圈梁上翻高度由300改为290，圈梁底部配筋由4Φ18改为3Φ18。板由原Φ8@150改为Φ8@200，具体修改详下图，未注明处按原图施工。4) 图书馆结施-14中，轴2-4至轴2-5E范围内（与大台阶连接部分）。
学生宿舍1~6号楼五层活动室电气布置参照下图所示。学生宿舍1~6号楼五层活动室配电箱调整如下图所示，电源调整为引自相应楼层配电总箱备用回路，电缆及敷设方式:WDZB-YJY-4x4+1x4(PE)CTJDG2SCE WC.
2号食堂修改设计内容如下：结施-07中，A-B轴交3-5轴区域修改，新增次梁、板洞，次梁尺寸详构件表；C轴交3~7轴共四跨主梁增加支座附加钢筋；A轴上方距离3300的次梁CL2（位于2~3轴、5~6轴、7~8轴的三跨）增加支座附加钢筋，如下图所示；B轴交6~7轴主梁的右半跨增加支座附加钢筋，配筋参数同上图所示；下图所示处增加三根次梁并增加支座附加钢筋，楼板不变，次梁尺寸详构件表；下图所示处增加一根次梁并增加一处支座附加钢筋，楼板不变，次梁尺寸详构件表。大楼梯1-1剖面图说明中板配筋改为@12@150双层双向拉通布置；平面图说明第一点，本层未注明的分布筋改为@12@200。结施-17中，标准板格搭接筋及楼板分布筋示意图说明第二点，TD3-110、TD5-110、TD5-90分布筋均改为@12@188。结施-07中，针对建筑图2-2墙身二层做法补充结构做法；结施-07、结施-08中，各层窗顶过梁做法补充结构做法。
学生宿舍1号至6号楼架空层柱子、墙体内侧(面向架空层一侧)采用普通外墙涂料(颜色同外墙)。架空层柱子、墙体外侧(朝向室外侧)采用相邻外墙质感涂料。其中架空层墙体需要做防水与保温，做法同外墙;架空层单柱无需做保温及防水。
补充子项图书馆、行政办公楼、2号食堂装饰吊顶,层间梁标高处增加镀锌方钢管150*200*10厚。
根据建筑要求以及校方要求，2号食堂需增加不锈钢钢板网纱窗进行隔断
行政楼、图书馆屋面层的柱顶与钢梁连接做法中柱顶6@200钢筋网片取消。
行政办公楼1-3层，1轴交B轴，5轴交H轴处仿木铝合金格栅缩短。所有仿木铝合金格栅间距由100加大至200，详幕墙图纸。
根据甲方要求，行政楼一-三层1/4轴交1/G轴处水井开设丙级防火门FM丙1021（防烟条5.2米）。
根据甲方要求，图书馆卫生间增加无障碍洗手盆。
行政办公楼、图书馆地下车库楼面(2)- 金刚砂耐磨楼面做法取消水泥密封固化剂。
行政办公楼、图书馆、礼堂、2号食堂窗台进行装饰处理，窗台板材料采用1200x600x200mm仿大理石通体砖。
行政楼Y型柱涂料由原质感涂料调整为仿清水混凝土涂料。
2号食堂内地沟盖板调整为不锈钢地沟盖板，防鼠、防滑、有足够载重能力，板材厚度>2mm。
学生宿舍1-6号楼立面图中所有颜色的仿砖涂料改为仿石涂料，颜色不变。
图书馆结施-14中,4.150标高处需增加PC预制叠合板。
根据甲方要求，图书馆地下室顶板做法调整:原做法:1、种植土及植被层；2、聚酯无纺布过滤层；3、150厚陶粒排水层；4、70厚C20细石混凝土保护层（分仓缝不大于6mX6m）；5、石油沥青卷材隔离层；6、4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材；7、3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材；8、现浇自防水钢筋混凝土地下室顶板，找坡1%，表面清理干净。调整为:1.种植土及植被层；2.聚酯无纺布过滤层；3.150厚陶粒排水层；4、70厚C20细石混凝土保护层（分仓缝不大于6mX6m）；5、石油沥青卷材隔离层；6、1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材（耐根穿刺）；7、1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材；8、现浇自防水钢筋混凝土地下室顶板，找坡1%，表面清理干净。
根据建筑要求，图书馆屋顶天窗开启扇取消，更改为固定扇。
学生宿舍增加洗漱台，详见图3。
学生宿舍内附设在房间内的卫生间统一为组合式台盆(含化妆镜)，成品订购。
学生宿舍、行政楼、1号食堂的6OOx6O0的地砖规格改为800x800。原联系单中地砖规格已改为800x800的工程量不重复计算。
学生宿舍1号至6号楼一层门厅处，值班室窗LC2421大样调整。值班室侧增加成品定制隐形纱窗。
学生宿舍1号楼至6号楼所有挡烟垂壁均调整为电动挡烟垂壁,挂下后底部距吊顶6OOmm。
学生宿舍 1号楼~6号楼单体中的架空层:因后增加装修铝方通吊顶，原设计日光灯改为与铝方通平行安装，嵌于铝方通中间，底部做平。
2号食堂1-2层，A轴交1轴，A轴交9轴，E轴交1轴处仿木铝合金格栅缩短。E轴交7轴处仿木铝合金格栅取消。所有仿木铝合金格栅间距由100加大至200，详幕墙图纸。
2号食堂二层平面图中2轴交D轴处的门M1523取消。
图书馆架空层铺装变更为10厚6OOx6O0防滑地砖铺装，原石材汀步取消, 做法具体为:1)10厚60Ox600防滑地砖,水泥浆擦缝 2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,撒素水泥面(洒适量清水) 3)素水泥浆一道(内接建筑胶) 4)100厚C20混凝土 5)100厚碎石垫层 6)素土夯实 图书馆大台阶底部地面硬化,做法为地面素土夯实后做80厚C15混凝土面层内配6@200钢筋网片,压实赶光。
根据建筑要求，行政办公楼、2号食堂铝合金雨棚尺寸保持500mm不变，雨棚下部突出门窗洞口50mm。
学生宿舍室内接幕墙通风百叶处外露风管收囗处理:沿风管弯头处下挂20厚高强石膏基表面白色无机涂料饰面。
学生宿舍1号至6号楼架空层柱子、墙体内侧(面向架空层一侧)采用普通外墙涂料(颜色同外墙)。架空层柱子、墙体外侧(朝向室外侧)采用相邻外墙质感涂料。
图书馆一层1-2轴-1-3轴交1-H轴乙级防火门FM乙1923，由木质防火门改为钢质防火门GFM乙1923。
行政楼、图书馆、学生宿舍增加雨棚。
礼堂窗框涂料取消质感涂料。
行政楼四层1-18轴交1-A轴，取消领导办公室窗前仿木铝合金花格栅。
礼堂无机涂料喷涂顶棚改为600x6O0硅钙板吊顶
行政楼VRF系统室外机参数修改，室内型号及教量调整与平面图一致。
2号食堂、学生宿舍楼钢结构楼栋原来外墙采用A5.0，B07级预制蒸压砂加气混凝土(AAC)板均取消，调整为A5.0B07级蒸压砂加气混凝土砌块，200厚，M5专用砂浆砌筑，同一般外墙。经复核各楼栋外墙装配率>50%。
礼堂1-5层，1-1轴1-3轴交1-A轴1-C轴处，1-1轴 1-3轴交1-H轴1-K轴处，2-6轴2-8轴交2-A轴 2-C轴处，仿木铝合金格栅缩短。
根据甲方要求，图书馆、行政楼、2号食堂的外墙窗下储物柜取消。
根据甲方要求，行政楼主楼与报告厅之间过厅处，1-1/2轴1-1/3轴处原门M1823调整为M1523。
礼堂三层:办公，培训教室，无机涂料喷涂顶棚改为600X600硅钙板吊顶，吊顶标高3000mm。
2号食堂增加镀锌钢板板底做法如下:基层清理干净；环氧底漆；普通外墙涂料(传统组为深灰色;现代组团为浅灰色颜色与外墙涂料一致)。
行政楼大报告厅栏杆节点参建施21-8节点，补充100混凝土翻边。
学生宿舍3-5层空调机房处外窗，LC22a调为BY22a，LHC12调整为BYHC12。
礼堂外墙做法调整为仿清水混凝土涂料外墙(无保温)
行政楼上人屋面处防护栏杆距完成面净高≥1200。详图1、图2，栏杆节点参建施024节点7。
图书馆屋面增加雨水斗，详水专业图纸，本图仅做屋面排水沟示意图，现场需以厂家深化后排水沟实际最低点定位施工。
礼堂修改：方钢管型号由300x300x10改为400x400x12。
根据建筑设计,学生宿舍子项,结构补充。在一层(结施-10~12)增加梁板。
根据建筑设计，2号食堂子项，结构补充。在二~ 五层增加钢梁。
国际交流中心与产教融合中心修改：1)由于现场进度原因，结构092联系单中三层(1-6) 位置9.250标高位置9.250、13.150标高结构板不能按原联系单施工，需要修改。
根据建筑联系单，国际交流中心与产教融合中心增加节点。
2号食堂修改：三层、五层连廊中连廊支座位置防脱落钢绞线数量减少。
图书馆、行政办公楼、2号食堂结构补充立面斜构造柱做法调整。
图书馆增加设备基础中：基础混凝土强度等级C25。
行政楼修改：根据电梯厂家要求修改，本联系单需要经过电梯厂家认可后方可施工。在结施-3OA"屋面平面图"中增加电梯吊钩梁,吊钩梁及其他未注明钢结构材料均为Q345B,单个电梯吊钩梁总荷载不大于6OkN，两个相邻的电梯的吊钩梁不同时使用，吊钩梁及吊钩的定位按厂家尺寸。
行政楼(326人报告厅)1-4轴至1-1/G轴、1-1/G轴至1/G轴墙体增加40*40*4@1200镀锌方钢基层,1200*2400*15木色陶铝条形吸声板饰面 隔墙内空腔满填吸音棉。
根据现场实际情况，礼堂一层326人报告厅吊顶所有标高，相应提高1500mm。原装饰顶面渐变穿孔石膏板区域,调整为10mm厚GRG渐变穿孔板:原墙面渐变穿孔板改为普通穿孔石膏板；原墙面灯箱及亚克力板取消。补充栏杆下翻边做法。
行政楼报告厅立面A,B墙面标高2700以下增加15mm高强石膏基基层。
礼堂一层326人报告厅地毯做法参图集13J502-3的E04页B做法,其中不含C15混凝土垫层,防潮处理、夯实土等做法。
礼堂设施-01锅炉烟囱穿越防火墙处设置防火堵洞。
图书馆补充一层过厅喷淋。(详图17)
根据施工现场情况,学生宿舍连接屋面增加虹吸排水点位及相应立管HYL-5/6/7/8,详见下图,
根据施工现场情况,学生宿舍最低点位置增加重力流排水点位及相应立管YL-21/22/23,详见下图。
根据建筑要求，学生宿舍2层与4层增加铝合金格栅，格栅间距为200mm
根据建筑要求，行政办公楼、2号食堂铝合金雨棚尺寸保持500mm不变。
根据建筑要求，图书馆、行政办公楼、2号食堂原屋面检修口取消。
根据现场结构以及结构要求，深化设计，礼堂小屋面铝板口幕墙做法调整参图。根据建筑调整，深化设计，礼堂大屋面东北角2-G轴~2-K轴交2-2~2-8轴穿孔铝板外侧，铝板吊顶被墙体打断，现铝板吊顶做法调整参下图。
礼堂一层北面2-1/1~2-2轴交2-K轴铝板门套宽度加宽到655mm。根据建筑调整，礼堂一层2-5轴交2-D~2-E轴泄爆口兼设备吊装口增加玻璃采光顶。
图书馆北侧汽车坡道做法及西侧道路定位调整,人防人行出口栏杆做法同汽车坡道。
礼堂1-4层，3轴交A轴，15轴交A轴，1/11轴交A轴，7轴交A轴处,仿木铝合金格栅缩短。所有仿木铝合金格栅间距由100加大至200。
根据甲方要求，图书馆走道吊顶净高更改为3.100米。
图书馆四层平面图，1-(轴交1-6轴、1-C轴交1-3轴处砌墙并安装钢爬梯，钢爬梯上部穿孔板可拆卸处理，作为屋面检修口。
应校方要求，礼堂的专业计算机教室、普通计算机教室、VR&AR教室防静电地板不在施工范围，由业主自理。
图书馆一层12轴处，变配电间门由原FM甲1223改为FM甲1823，台阶与门坎尺寸与位置相应修改，详图2。
图书馆、2号食堂在连廊支座位置增加防脱落措施,未注明处做法同原设计。
图书馆子项结施-17中WKL-1(1A)、WKL-3(1A)梁截面、扭筋修改。
根据幕墙结构要求，学生宿舍楼屋面加相应支撑次梁。
学生宿舍屋面层的柱顶与钢梁连接做法中柱顶取消6@200钢筋网片。
图书馆、行政办公楼结构补充立面斜构造柱做法调整。
行政办公楼、2号食堂一二层挡烟垂壁变动。
根据图书馆、行政办公楼屋面雨水管的调整,增加雨水管,。
学生宿舍部分增加屋顶虹吸雨水口及相应雨水立管，详见图13-15。
2号食堂幕墙专业取消H型钢梁Q345B。
根据建筑要求，2号食堂原屋面检修口取消。
根据现场施工调整、设计自身优化，2号食堂连接屋面排水沟局部调整，排水沟在变形缝处应设排水阻断构造，变形缝两侧排水沟独立设置。
礼堂修改如下：结施-07，增加沉降后浇带C35，后浇带位置同结施-09;
礼堂顶面增加轻钢龙骨单层，12mm厚纸面石膏板吊顶，白色无机涂料饰面。
礼堂主席台正对面墙体增加300厚通长吸声隔墙。
礼堂主席台侧凸出墙面柱子维持原设计做法:采用轻钢龙骨单面单层9.5mm厚纸面石膏板隔墙做平,面饰白色乳胶漆。
行政楼VRF系统中的室内机四面出风嵌入式，设备参数调整。
2号食堂落地安装的柜式离心风机基础做法调整。
行政楼二至三层电梯厅增加照明灯。
图书馆排风机附近增加控制箱。
行政楼二至四层的电动挡烟垂壁增设控制箱，电源引自新增的挡烟垂壁电源箱，系统图见第3页。
根据相关部门要求:图书馆增加LED平板灯。
图书馆中的架空层增加装修铝方通吊顶。
礼堂B轴交25轴室外设备平合屋面檐沟,增加雨水斗YL-48及相应雨水立管,详见图1、图2、图3。
由于设计原因变更如下:修改礼堂2号卫生间及2’号卫生间平面图和相应系统图.
行政楼28-29交N-L轴，三层室外平台处的消火栓横管改至二层顶敷设，详见下图:
图书馆内庭中雪松乔木取消。
学生宿舍一层原墙面做法白色乳胶漆全部调整为白色无机涂料。
2号食堂一层增设排风风机。
学生宿舍二层2轴门厅位置挡烟垂壁取消，一二层所有挡烟垂壁更改为固定挡烟垂壁,底部距地2.3m。
图书馆：根据现场情和给排水专业提供条件，管沟内增加潜污泵控制箱如下图所示。潜污泵控制箱系统图同-1Pw1。-1P1增加两路出线就近接至上述潜污泵控制箱。出线开关采用iC65ND/3P 16A;出线电缆及敷设方式:WDZ-BYJ-4x2.5+BYJR-1x2.JDG20 CE WE
礼堂增加电子大屏幕。
根据甲方要求，取消图书馆、行政楼、2号食堂的立面轻钢挑檐瓦屋面。
行政楼二层7~8轴交轴窗LC4808D改为乙级防火固定窗
礼堂一层9轴交1/F轴,甲级防火门门FM甲1823,门扇开启角度为170°。开启后平台净宽为1650mm.修改编号M1823为M1823-1。
图书馆、行政楼一、二层房间增加硅钙板吊顶。
学生宿舍16.200标高平面1轴-2轴交C-D轴乙级防火门FM乙1821，由木质防火门改为钢质防火门GFM乙1821。
2号食堂二层防火门FM丙1023改为钢制防火门GFM丙1023。
图书馆吊顶表面喷涂灰色无机涂料并应做好相应的加强措施，满足《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)第6.15.1条的相关规定。
学生宿舍一层增加轻钢龙骨纸面石膏板，工程量详见图纸。